附件：

UDC

中华人民共和国行业标准

JGJ 25—20xx

Ｐ

档案馆建筑设计规范

Design  Code  for  Archives  Buildings

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                             20XX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

档 案 馆 建 筑 设 计 规 范

Design Code for Archives Buildings

JGJ 25—20xx

备案号

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

国   家   档   案   局

施行日期：20xx年xx月xx日

中国建筑工业出版社

20xx  北 京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）>的通知》（建标[2008]102号）的要求，规范编制组经过广泛调查研究，总结实践经验，吸取科研成果，并广泛征求意见的基础上，对原《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2000版本进行了修订。

本规范主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基地和总平面；4.建筑设计；5.档案防护设计；6.防火设计；7.建筑设备。

本规范修订的主要内容是：功能用房的增加和调整；建筑设计的调整；防火设计的修订； 增加建筑节能和智能建筑的相关内容；对档案防护设计一章进行充实；电气方面的调整；增加英文目录。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由国家档案局档案科学技术研究所负责具体技术内容的解释。

本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送国家档案局档案科学技术研究所（北京市宣武区永安路106号，邮编：100050），以供修订时参考。

本规范主编单位：国家档案局档案科学技术研究所

本规范参编单位：中国建筑科学研究院

中国航空工业规划设计研究院

住房和城乡建设部档案办公室

本规范主要起草人员：冯丽伟、杨战捷、韩光宗、常钟隽、王建库、姜 莉、姜中桥、周萌、刘晓光、张振强

本规范主要审查人员：

目    次

1 总则	3

2 术语	3

3 基地和总平面	3

4 建筑设计	3

4.1 一般规定	3

4.2 档案库房	3

4.3 对外服务用房	3

4.4 档案业务和技术用房	3

4.5 办公室和附属用房	3

5 档案防护设计	3

5.1 基本要求	3

5.2 温湿度要求	3

5.3 围护结构要求	3

5.4防潮和防水	3

5.5 防日光直射和紫外线照射	3

5.6 防尘和防污染	3

5.7 有害生物防治	3

5.8 安全防范	3

6 防火设计	3

7 建筑设备	3

7.1 给水排水	3

7.2 采暖通风和空气调节	3

7.3 电   气	3

本规范用词说明	3

引用标准名录	3

条文说明	3

Contents

1 General provisions	3

2 Terms	3

3 Site Selection and General Layout	3

4 Building Design	3

4.1 General Regulation	3

4.2 Archival Repository	3

4.3 Opening Areas for Public	3

4.4 Work Areas closed to Public	3

4.5 The Offices and Ancillary Rooms	3

5 Archival Preservation	3

5.1 Basic Requirements	3

5.2 Requirements of Temperature and Humidity	3

5.3 The Structure of Repository	3

5.4 Protection against Moisture or Water	3

5.5 Protection against Sunlight and Ultraviolet rays	3

5.6 Protection against Pollution and Dust	3

5.7 Pest Control	3

5.8 Safety precautions	3

6 Fire prevetion	3

7 Construction Equipment	3

7.1 Water Supply and Drainage	3

7.2 Heating, Ventilation and Air Conditioning	3

7.3 Building Electrical	3

Explanation of Wording in the code	3

List of reference standards	3

Regulation Descritions	3

# 1  总  则

1.0.1  为适应档案馆建设的需要，使档案馆建筑设计符合功能、安全、节能环保等方面的基本要求，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建、扩建的国家综合档案馆（以下简称档案馆）及其他专业档案馆的建筑设计。

1.0.3  档案馆分特级、甲级、乙级三个等级。不同等级档案馆的适用范围及耐火等级要求应符合表1.0.3的规定。

表1.0.3  档案馆等级与适用范围及耐火等级

| 等 级 | 特 级 | 甲 级 | 乙 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 中央级档案馆 | 省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级市档案馆 | 地（市）及县（市）档案馆 |
| 耐火等级 | 一 级 | 一 级 | 不低于二级 |

1.0.4  位于地震基本烈度七度及以上地区档案馆应按基本烈度设防，地震基本烈度六度地区重要城市的档案馆宜按七度设防。

1.0.5  档案馆建筑节能设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。

1.0.6  档案馆建筑设计除应符合本规范外，尚应符合国家有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  档案馆    Archives

集中管理特定范围档案的专门机构。

2.0.2  国家综合档案馆  	 Comprehensive Archives

按照行政区划或历史时期设置的管理规定范围内多种门类档案的具有文化事业机构性质的档案馆。

2.0.3  专业档案馆    Specialized Archives

管理特定范围专业档案的档案馆。

2.0.4  中央级档案馆    National Archives

收藏党和国家中央机构的和具有全国意义档案的并经国家有关部门批准建立的档案馆。

2.0.5  库区    Area of Repository

档案库房及为其服务的交通通道占用的区域的总称。

2.0.6  馆区    Archives Area

档案馆各类业务用房及附属公共设施所占的整个区域。

2.0.7  档案库    Archival Repository

收藏档案的专门用房。

2.0.8  对外服务用房    Opening Areas for Public

档案馆中对公众开放的用房，包含阅览室、展览厅、报告厅等。

2.0.9  利用者    User

查阅利用档案的人员。

2.0.10  缓冲间    Buffer Room

在进入库区或库房的入口处，为减少外界气候条件对库内的直接影响而建的沟通库内外并能密闭的过渡房间.

2.0.11  封闭外廊    Closed Corridor

在档案库外建的用墙和窗与外界隔开的走廊（一面或多面以及绕一圈的环廊），以减少外界气候对档案库的直接影响。

2.0.12  档案装具    Archives Container

用于存放档案的器具，包括档案柜、档案架、档案盒等。

2.0.13  主通道    Main Passageway

档案库内的主要交通、运输通道。

2.0.14  密集架    Compact Shelving

为节省空间而设计的可在轨道上水平移动的活动存储装置。

2.0.15  消毒室    The Disinfection Room

用化学或物理方法杀虫、灭菌工作的专设房间。

2.0.16  珍贵档案    Precious Archives

具有重要凭证作用和价值的、不可替代的、年代久远的历史档案。

2.0.17  特藏库    Repository for Precious Archives

存放珍贵档案的高标准的档案库。

2.0.18  母片库    Repository for Master

专门存放缩微母片的档案库。

# 3  基地和总平面

3.0.1  档案馆选址应纳入并符合城市规划的总体要求。

3.0.2  档案馆的选址应符合下列规定：

1 应选择工程地质条件和水文地质条件较好地区；

2 应远离易燃、易爆场所和污染源；

3 应选择交通方便，且城市公用设施比较完备的地区；

4 应选择地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通和环境安静的地段。

3.0.3  档案馆的总平面布置应符合下列规定：

1 档案馆建筑宜独立建造。当确需与其他工程合建时，应自成体系并符合本规范的规定；

2 总平面布置应根据近远期建设计划的要求，宜进行一次规划、建设，或一次规划、分期建设；

3馆区内道路应与城市道路或公路连接，应便于档案的运送、装卸并应符合消防安全要求；

4 人员集散场地、道路、停车场和绿化用地等室外用地应统筹安排；

5馆区内道路及建筑应符合现行行业标准《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50的规定。

# 4  建筑设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  档案馆建筑应根据不同等级、不同规模和职能配置各类用房，可由档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公室用房和附属用房组成。

4.1.2  档案馆的建筑布局应按照功能分区布置各类用房，力求达到功能合理，流程便捷，内外相互联系又有所分隔，避免交叉。各部分之间档案传送不应通过露天通道。

4.1.3  档案馆建筑设计应使各类档案及资料保管安全、调阅方便；查阅环境应安静；工作人员应有必要的工作条件。

4.1.4  对外服务用房、档案业务和技术用房设计为四层及四层以上时，应设电梯。两层或两层以上的档案库应设垂直运输设备。

4.1.5  档案馆建筑必须采取防潮、防水措施。

## 4.2  档案库房

4.2.1  档案库房应由纸质档案库、音像档案库、光盘库、缩微拷贝片库、母片库、特藏库、实物档案库、图书资料库、其他特殊载体档案库和过渡间组成。

4.2.2  档案库房应集中布置，自成一区。除更衣室外档案库区内不应设置其他用房，其他用房之间的交通也不得穿越库区。

4.2.3  库区的平面布局应简洁紧凑。

4.2.4  库区或库房入口处应设缓冲间，其面积不应小于6m2；当设专用封闭外廊时，可不再设缓冲间。

4.2.5  库区内比库区外楼地面应高出20mm。当采用水消防时，应设置密闭排水口。

4.2.6  每个档案库应设两个独立的出入口，且不宜采用串通或套间布置方式。

4.2.7  档案库局部净高不应低于2.60m。

4.2.8  库房内档案装具布置应成行地垂直于有窗的墙面，外墙采光窗宜与档案装具间的通道相对应，当无窗时应与管道通风孔开口方向相对应。

4.2.9  装具排列的各部分尺寸：主通道净宽不应小于1.00m，两行装具间净宽不应小于0.80m，装具端部与墙的净距离不应小于0.60m。

4.2.10  库房各类装具的档案存储定额的计算指标应符合下列规定：

1  当采用五节档案柜时，每平方米（使用面积）存贮档案量不小于2.70延长米；

2  当采用双面档案架时，每平方米（使用面积）存贮档案量不小于3.30延长米；

3  当采用档案密集架时，每平方米（使用面积）存贮档案量不小于7.20延长米。

4.2.11  档案库楼面均布活荷载不应小于5kN/m2。采用密集架时，不应小于12 kN/m2，或按实际需要确定。

4.2.12  供垂直运输档案、资料的电梯，其位置应临近档案库，并应在防火门外；当设置垂直传送设施时，竖井应封闭，其围护结构应为耐火极限不低于2h的非燃烧体。

4.2.13  当档案库与其他用房同层布置且楼地面有高差时，应采用坡道连通。

4.2.14  母片库不应设外窗；当设外窗时，应有良好的遮光设施。

4.2.15  珍贵档案存储应专设特藏库。

## 4.3  对外服务用房

4.3.1  对外服务用房由服务大厅（含门厅、寄存处等）、展览厅、报告厅、接待室、查阅登记室、目录室、开放档案阅览室、未开放档案阅览室、缩微阅览室、音像档案阅览室、电子档案阅览室、现行文件阅览室、现行文件保管室、对外利用复印室和利用者休息室、饮水处、餐厅、公共卫生间等组成。规模较小的档案馆根据使用要求可合并设置。

4.3.2  阅览室设计应符合下列规定：

1  自然采光的窗地面积比不应小于1∶5；应避免阳光直射和眩光；

2  窗宜设遮阳设施；

3  室内应能自然通风；

4  每个阅览座位使用面积：普通阅览室每座不应小于3.5 m2；专用阅览室每座不应小于4.0 m2；若采用单间时，房间使用面积不应小于12.0 m2；

5  室内应设置防盗监控系统。

4.3.3  缩微阅览室设计应符合下列规定：

1  朝向以北向为宜，避免朝西；

2 宜采用间接照明，阅览桌上应设局部照明；

3室内应设空调或机械通风设备。

## 4.4  档案业务和技术用房

4.4.1  档案业务和技术用房可由中心控制室、接收档案用房、整理编目用房、保护技术用房、翻拍洗印用房、缩微技术用房、音像档案技术用房、信息化技术用房组成。应根据档案馆的等级、规模和实际需要选择设置上述用房。

4.4.2  中心控制室设计应符合下列规定：

1  室内应设空调或局部空调；

2  与其他用房的隔墙，其耐火极限不应低于2.0h，楼板不应低于1.5h，隔墙上的门应采用甲级防火门。

4.4.3  接收档案用房由接收室、除尘室、消毒室组成。

4.4.4  消毒室设计应符合下列规定：

1  应采用单独的密闭门；

2  应设有单独的直达屋面外的排气管道，废气排放应符合国家现行有关环境保护标准的规定；

3  室内顶棚、墙面及楼、地面材料应易于清洁。

4.4.5  整理编目用房由整理室、编目室、编研室、展览加工制作室、出版发行室组成。每个工作人员使用面积不应小于10 m2。

4.4.6  保护技术用房由去酸室、理化试验室、档案有害生物防治室、复印室、裱糊修复室、装订室、仿真复制室、音像档案处理室组成。

4.4.7  裱糊修复室内应设加热电源、给排水设施，并应采取相应的安全防护措施。每个工作人员使用面积不应小于10 m2。

4.4.8  装订室内应设摆放裁纸刀、压力机及装订机的位置。每个工作人员使用面积不应小于8 m2。

4.4.9  翻拍洗印用房由翻拍室、冲洗室、印像放大室、水洗烘干室、翻版胶印室组成。其中翻拍室和冲洗室可与缩微用房的缩微摄影室和冲洗处理室合用。

4.4.10  缩微技术用房由资料编排室、缩微摄影室(分大型机室和小型机室)、冲洗处理室、配药和化验室、质量检测室、校对编目室、拷贝复印室、放大还原室和备品库组成。

缩微技术用房宜设于首层，应自成一区，并应符合下列规定：

1  缩微摄影室应远离振源，防空气污染。各设备之间严禁灯光干扰。室内地面应坚实平整，便于清洗，墙面不宜采用白色或强反射面；

2  拷贝复印室应环境清洁。地面应防止产生静电。门窗应密闭，防紫外光照射；应有强制排风和空气净化设施；

3  冲洗处理室应严密遮光；室内墙裙、地面和管道应采取防腐措施；并应有满足冲洗工艺要求的水质、水压、水温和水量的设施设备；室外应设污水处理池。

4.4.11  音像档案技术用房包括：音像档案数字化室、编辑室等。

4.4.12  信息化技术用房由服务器机房、计算机房、电子档案接收室、电子文件采集室、数字化用房组成。数字化用房由档案前期处理室、纸质档案扫描室、其他载体档案数字化室、数字化质量检测室、档案中转室组成。

4.4.13  服务器机房和计算机房的设计应符合《电子信息系统机房设计规范》GB50174的规定。

## 4.5  办公室和附属用房

4.5.1  办公室用房应根据《办公建筑设计规范》JGJ67的规定设置。

4.5.2  附属用房包括警卫室、内部车库、卫生间、浴室、医务室和变配电室、水泵房、水箱间、锅炉房、电梯机房、空调机房、通信机房、消防用房等各类设备用房。

# 5  档案防护设计

## 5.1  基本要求

5.1.1  档案防护内容应包括外围护结构的保温、隔热，温湿度要求，防潮、防水、防日光及紫外线照射，防尘、防污染、防有害生物（霉、虫、鼠等）和安全防范等。

5.1.2  温湿度要求应根据档案的重要性和载体等因素区别对待。

5.1.3  音像、缩微、电子文件等非纸质档案贮存库设计，除应符合本规范有关规定外，尚应根据使用保管的特殊要求进行设计。

## 5.2  温湿度要求

5.2.1  纸质档案库房的温湿度要求应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  纸质档案库房的温湿度要求

|  | 范围 | 冬 季 | 夏 季 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度 | 14℃～24℃ | ≥14℃ | ≤24℃ |
| 相 对 湿 度 | 45%～60% | ≥45% | ≤60% |

5.2.2  特殊档案库房的温湿度要求应符合表5.2.2的要求。

表5.2.2  特殊档案库房的温湿度要求

| 用房名称 |  | 温 度 | 相对湿度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特 藏 库 |  | 14℃～20℃ | 45%～55% |
| 音 像 磁 带 库 |  | 14℃～24℃ | 45%～55% |
| 胶 片 库 | 拷 贝 片 | 14℃～24℃ | 45%～55% |
|  | 母 片 | 13℃～15℃ | 35%～45% |

5.2.3  档案库房在选定温、湿度后，每昼夜波动幅度要求温度不得大于2℃、相对湿度不得大于5%。

5.2.4  基本用房温湿度要求应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4  基本用房温湿度要求

| 用房名称 | 温 度 | 相对湿度 |
| --- | --- | --- |
| 裱 糊 室 | 18℃～28℃ | 50%～70% |
| 保护技术试验室 | 18℃～28℃ | 40%～60% |
| 复 印 室 | 18℃～28℃ | 50%～65% |
| 声 像 室 | 20℃～25℃ | 50%～60% |
| 阅 览 室 | 18℃～28℃ | —— |
| 展 览 厅 | 14℃～28℃ | 45%～60% |
| 工作间（拍照、拷贝、校对、阅读） | 18℃～28℃ | 40%～60% |

## 5.3  围护结构要求

5.3.1  档案库应减少外墙面积，围护结构应根据其使用的要求及室内温湿度、当地室外气象计算参数和有无采暖、通风、空调设备等具体情况，通过技术经济比较，合理确定其构造，并应符合下列规定：

1  当需要设置采暖设备时，围护结构的总热阻值应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176规定计算所得的最小总热阻再增加20%～30%；

2  当需要设置空气调节设备时，围护结构的传热系数应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。

5.3.2  库房屋顶应采取保温隔热措施，并应符合下列规定：

1  平屋顶上采用架空层时，基层应做好保温隔热；架空层高度不应小于0.30m，并应通风流畅；

2  炎热多雨地区，采用坡屋顶时，应采用钢筋混凝土结构并做好防水层，其下层为空间夹层时，内部应通风流畅。

5.3.3  档案库门应为保温门，窗应为双层窗，开启扇应有密闭措施；当采用高窗时，墙的下部应增设通风口，通风口应设金属网，并应有密闭的可开启保温扇。

5.3.4  档案库每开间的窗洞面积与外墙面积比不应大于1∶10，档案库不得采用跨层或跨间的通长窗。

## 5.4  防潮和防水

5.4.1  馆区内应排水通畅，防止积水。

5.4.2  室内外地面高差不应小于0.50m，并应有防潮措施。

5.4.3  各类档案库房均应做好防潮、防水，特藏库、无地下室的首层库房、地下库房必须采取防潮、防水措施；屋面防水等级应为Ⅰ级；地下防水等级应为一级，且必须设置机械通风或空调设备。

## 5.5  防日光直射和紫外线照射

5.5.1  档案库、档案阅览、展览厅及其他技术用房应防日光直射，并应避免紫外线对档案、资料的危害。

5.5.2  档案库和档案阅览等用房的人工照明应接近天然光色温。选用灯具时，应有防紫外线的措施。

## 5.6  防尘和防污染

5.6.1  档案馆环境的绿化设计，应有防尘、净化空气、降温、防噪音等措施。

5.6.2  空气中有害气体含量超过规定标准的地区，其通风系统应采取净化措施。

5.6.3  锅炉房、除尘室、消毒室、试验室以及洗印暗室等用房的位置应合理安排，并结合需要设置通风装置。

5.6.4  档案库楼地面应光洁、平整、耐磨。其他内部装修、装具和固定家具等设计应表面平整、构造简洁。

## 5.7  有害生物防治

5.7.1  管道通过墙壁或楼、地面处均应用不燃材料填塞密实，其他墙身孔洞也应采取防护措施，底层地面应采用坚实地坪。

5.7.2  库房门与地面的缝隙不应大于5mm，且宜采用金属门或下缘包铁皮的木门。

5.7.3  档案馆应设消毒室或配备消毒设施。

5.7.4  档案库外窗的开启扇应设纱窗。

## 5.8  安全防范

5.8.1  档案馆的外门及首层外窗均应有可靠的安全防护设施。

5.8.2  档案馆应设置入侵报警、视频监控、出入口控制、电子巡查等安防系统。

5.8.3  档案馆重要电子档案保管和利用场所应满足电磁安全屏蔽要求。

# 6  防火设计

6.0.1  档案馆建筑防火设计，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行建筑设计防火规范的有关规定。

6.0.2  档案库区中同一防火分区内的库房之间的隔墙均应采用耐火极限不低于3.0h的防火墙，防火分区间及库区与其他部分之间的墙应采用耐火极限不少于4.0h的防火墙，其他内部隔墙可采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体。档案库中楼板的耐火极限不应低于1.5h。

6.0.3  档案库房防火分区最大允许建筑面积：当为多层，建筑高度不超过24.00m时，不应大于1000 m2；当高度超过24.00m时，不应大于700 m2；地下室或半地下室的库房，不应大于300 m2。

当防火分区设有自动灭火系统时，其允许最大建筑面积可按上述规定增加1.00倍，当局部设置自动灭火系统时，增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。

6.0.4  特藏库应单独设置防火分区。

6.0.5  特级、甲级档案馆和属于一类高层的乙级档案馆建筑均应设置火灾自动报警设施。其他乙级档案馆的档案库、服务器机房、缩微用房、空调机房、音像技术用房等房间应设置火灾自动报警设施。

6.0.6  馆区外应设室外消防给水系统。特级、甲级档案馆中的特藏库和非纸质档案库、服务器机房应设惰性气体灭火系统。特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房，乙级档案馆中的档案库房可采用洁净气体灭火系统或细水雾灭火系统。

6.0.7  档案库内严禁设置明火设施。档案装具宜采用不燃烧材料或难燃烧材料制成。

6.0.8  档案馆库区建筑及每个防火分区的安全出口不应少于2个。

6.0.9  库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启，并应为甲级防火门。

6.0.10  库区内设置楼梯时，应采用封闭楼梯间，门应采用不低于乙级的防火门。

6.0.11  档案馆建筑应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定，配置建筑灭火器。

# 7  建筑设备

## 7.1  给水排水

7.1.1  馆区内应设给水与排水系统。

7.1.2  库区内不应设置除消防以外的给水点，其它给排水管道不应穿越库区。

7.1.3  给排水立管不应安装在与档案库相邻的内墙上。

7.1.4  各类用房的污水排放，应符合国家规定的排放标准。

## 7.2  采暖通风和空气调节

7.2.1  档案库及业务和技术用房设置空调时，室内温湿度要求应符合本规范表5.2.1、表5.2.2、表5.2.4的规定。

7.2.2  档案库不宜采用水、汽为热媒的采暖系统。确需采用时，应采取有效措施，严防漏水、漏汽，且采暖系统不应有过热现象。

7.2.3  通风、空调管道系统应有气密性良好的进排风口。

7.2.4  空调设备应设在专用房间内，机房门应为甲级防火门。

7.2.5  母片库应设独立的空调系统。

7.2.6  消毒室应在室内外分设控制开关，其排风管道不应穿越其他用房。

## 7.3  电  气

7.3.1  档案馆供电等级应与档案的级别、建设规模相适应。特级档案馆应自备电源，档案库房、变配电室、水泵房、消防用房等重要附属用房的用电负荷不应低于一级；甲级档案馆宜自备电源，档案库房、变配电室、水泵房、消防用房等重要附属用房的用电负荷不宜低于一级；乙级档案馆库房、变配电室、水泵房、消防用房等重要附属用房的用电负荷不应低于二级。

7.3.2  库区电源总开关应设于库区外，库房的电源开关应设于库房外，并应设有防止漏电的安全保护装置。

7.3.3  档案馆的电源线、控制线应采用铜质导体。

7.3.4  档案库房、服务器机房、计算机房、缩微技术用房内的配电线路应穿金属管保护，宜暗敷。

7.3.5  空调设施和电热装置应单独设置配电线路，并应穿金属管槽保护。

7.3.6  档案库灯具型式及安装位置应与装具布置相配合。缩微阅览室、计算机房照明设计宜防止显示屏出现灯具影象和反射眩光。

7.3.7  档案馆照明的照度标准，应符合表7.3.7的规定。

表7.3.7  照 度 标 准

| 房间名称 | 参考平面 | 照度（Lx） |
| --- | --- | --- |
| 阅览室 | 0.75m | 300 |
| 出纳台 | 0.75m | 300 |
| 档案库 | 离地垂直面0.25m | ≥50 |
| 修裱、编目室 | 0.75m | 300 |
| 计算机房 | 0.75m | 300 |

7.3.8  特级、甲级档案馆防雷保护措施不应低于二级，乙级档案馆防雷保护措施不应低于三级。

7.3.9  各级档案馆要适应档案信息化建设的要求，根据办公自动化及安全、保密等要求综合布线、预留接口，通讯与计算机网络设施应满足工作需要。

# 本规范用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面用词采用“必须”，反面用词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面用词采用“应”，反面用词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面用词采用“宜”，反面用词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009）

2  国家标准《建筑抗震设计规范》（GB 50011）

3  国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)

4  国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019)

5  国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）

6  国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)

7  国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）

8  国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）

9  国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）

10  国家标准《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174）

11  国家标准《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）

12  国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）

13  国家标准《安全防范工程技术规范》（GB50348）

14  国家标准《民用建筑设计通则》（GB 50352）

15  行业标准《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）

16  行业标准《城市道路和建筑无障碍设计规范》（JGJ50）

17  行业标准《办公建筑设计规范》（JGJ67）

中华人民共和国行业标准

档 案 馆 建 筑 设 计 规 范

Design  Code  for  Archives  Buildings

JGJ25－20xx

# 条文说明

前  言

《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-20xx），经建设部20xx年xx月xx日以第XX号公告批准发布。

本规范正式版JGJ25-2000的主编单位是国家档案局档案科学技术研究所，参加单位有内蒙古自治区建筑勘察设计研究院、中国建筑科学研究院。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位的有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《档案馆建筑设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，供国内使用者参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处，请将意见函寄至主编单位：国家档案局档案科学技术研究所（北京市宣武区永安路106号，邮政编码：100050）。

目  次

1 总 则	3

3  基地和总平面	3

4  建筑设计	3

4.1 一般规定	3

4.2 档案库房	3

4.3 对外服务用房	3

4.4 档案业务和技术用房	3

4.5 办公室和附属用房	3

5  档案防护设计	3

5.1 基本要求	3

5.2 温湿度要求	3

5.3 围护结构要求	3

5.4防潮和防水	3

5.5 防日光直射和紫外线照射	3

5.6 防尘和防污染	3

5.7 有害生物防治	3

5.8 安全防范	3

6  防火设计	3

7  建筑设备	3

7.1  给水排水	3

7.2  采暖通风和空气调节	3

7.3  电气	3

# 1  总  则

1.0.1  本条阐明了本规范的编制目的。

随着我国经济发展水平的不断提高和社会文化需求的发展，现代化档案馆的功能不仅仅局限于传统的保管和利用。档案馆建筑必须满足档案馆实现“四位一体功能”的需要，即档案馆是党和国家重要档案的保管基地和爱国主义教育的基地，是依法为公众提供档案信息服务的中心，同时又是公众了解政府信息、利用已公开现行文件的法定场所。档案馆建筑作为档案事业的基础，是档案事业持续稳定发展的保证。档案馆建筑应在满足档案馆的各项功能的前提下，应以建筑为主设备为辅来保证环境内的稳定性。原《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2000)由建设部和国家档案局共同颁布，但是鉴于我国经济的高速发展、档案馆功能的不断扩展以及社会对档案信息的利用需求不断增强，有些条文已不能适应新的发展要求。如：一些新的功能用房和新的技术手段需要纳入，一些原有技术条款由于严重影响了新建档案馆的使用功能需要调整等。因此必须对规范进行必要修订，以发挥应有的作用，促进档案馆事业的发展。

1.0.2  本条明确了本规范的适用范围。

适用范围是主要用于国家各级综合性档案馆。其他各类专业档案馆除专业的特殊要求外，其他通用部分应按照本规范的有关条文执行。

1.0.3  主要说明建筑质量标准应区别对待，考虑到档案馆建筑的重要性及长期和永久保存档案文件的使用要求，参考相关的建筑标准而确定耐火等级。

1.0.4  档案馆建筑均是当地或本部门的重要建筑，非地震区根据具体情况也可按基本烈度七级设防，地震区按当地要求设防。若要提高设防烈度，必须呈报国家建设主管部门批准，因为抗震烈度每提高一度，建设费用将大幅提高，所以必须慎重考虑。

1.0.5  为实现国家节约能源和保护环境的战略，贯彻有关建筑节能政策和法规，特列出本条意在强调建筑节能的重要性。

1.0.6  档案馆建筑设计涉及建筑、结构、防火、热工、节能、电气、采光、照明、给排水、暖通空调等，各种专业已有规范规定的内容，除必要的重申外，本规范不再重复，因此在设计时除执行本规范外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

# 3  基地和总平面

3.0.1  档案馆基地应符合城市规划的总体要求。

3.0.2  本条规定档案馆的基地选址要求。

基地选址是档案馆建筑规划中首先要考虑的问题，应围绕档案馆的基本功能属性收集、保管、利用进行，主要考虑档案保管的安全性、档案利用的开放性、社会性、文化性。

档案保管的安全性主要从基地的地质条件、地势、与其他建筑物的间距、远离危险源和污染源等几方面考虑。地震、海啸、洪水、泥石流、火灾等自然灾害对档案的破坏是毁灭性的，选择地质条件良好、尽量远离山河湖海、远离易燃易爆的危险源是档案馆选址工作首先考虑的问题。

档案利用的开放性、社会性要求基地的位置应便于档案利用，交通方便、所在区域城市公共设施比较完善。作为文化事业单位，应该为档案利用者提供一个安静、舒适的场所，所以基地的选址一定要避免和减少噪声的干扰，尽量远离噪声响较大的厂房、铁路、影剧院、商场、体育馆等建筑物，一般应以“闹中取静”为原则。

3.0.3  本条规定了档案馆总平面规划应满足的规划要求。

1． 由于档案馆的功能特殊性，档案馆建筑与一般办公楼建筑的要求有很大不同，如库房的承重、层高、独立的空调系统、灭火系统等，所以档案馆建筑应该独立建筑。对于一些规模较小的档案馆来说，在满足档案馆安全保管、利用功能要求的前提下，可以与博物馆、图书馆等文化项目合建，但应有独立的管理区域。

2．档案馆的馆藏量为逐年增长。建馆时需要考虑一定年限内的增长量。这个年限数确定的过短，库容量很快就会饱和；确定的过长，则又增大一次投资，并长时间保持空库，也不经济合理。为此，要结合具体情况，在设计上考虑和保留各种扩建的可能性。一般扩建做法：

(1) 在总平面布置上预留水平方向的扩建用地，以便增建新的建筑。

(2) 设计时考虑建筑物垂直方向的扩建，在基础及结构设计中，保留增加层数的需要。

3．档案馆建筑中，总平面的道路布置应考虑便于大量档案的运送装卸以及消防应急使用。

4．本款规定了室外用地应统筹安排。

5．本款规定了档案馆区内道路、停车设施及建筑物应符合无障碍设计要求，充分考虑到残疾人及行动不便者等特殊人群的特殊要求。

# 4  建筑设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  根据档案业务工作的实际需要，本条列出了档案馆建筑的主要功能用房，并指出配置各类用房的基本原则。一些专业档案馆可根据自身职能的需要进行取舍。

4.1.2  本条阐明了布置各类用房的位置应按照功能分区的原则进行，并对各类用房分布和联系提出了基本要求。

由于各类用房的业务功能不同，防护要求也不同。设计时要注意功能分区，区别内外联系，避免相互交叉。为了保护档案原件，各部分之间的档案传送不应通过露天。有温湿度要求的房间尽量集中或分区集中布置，便于统一进行温湿度控制。

4.1.3  档案馆建筑设计应满足各类档案、资料的安全保管，除传统的纸质档案以外，不同的新型档案材料越来越多，这就要有不同条件要求的保护环境。档案馆工作的重点是以保存和利用为宗旨，为利用者提供方便，故必须有相应的与利用有关的技术业务用房，如目录室、复印室、休息室等，而这些房间都应设在阅览室的附近。

为了工作人员的调卷方便，库房与阅览等业务用房不能距离太远，特别是交通应便捷，不能通过露天通道。

4.1.4  除了大型档案馆的垂直交通有可能分别选用客梯和货梯外，一般馆库为运送档案设置电梯时，就应布置在档案库房附近以便于使用。为了防火安全，遇灾时避免扩大波及范围，还要注意将电梯设在库区防火门之外。同时，可以避免直通电梯井给各层库房温湿度控制带来的不利影响。

4.1.5  对档案馆建筑的防潮防水提出总体要求。

## 4.2  档案库房

4.2.1  本条明确了档案馆库用房的基本组成，各档案馆可根据本馆的建筑规模，结合档案工作的实际需要合理设置。

4.2.2  档案库房是档案馆建筑的重要组成部分。各种防护要求的提出都是为档案库房创造良好的馆藏条件提供保证。本条内容结合各种防护要求，提出档案库房设计应考虑经济、有效地合理布局，为使用安全、管理方便创造良好条件。

设立更衣室可以让工作人员更换或暂时存放衣物，不但有利于工作人员的身体健康，也可以避免将外部灰尘等带入库房，影响档案安全保管。

4.2.3  本条进一步说明设计时要注意功能分区。区别内外联系，以合理布局来避免相互交叉。真正做到既联系方便，又内外有别。有效地满足档案保管安全，使用方便的要求。

4.2.4  为使库区内温湿度尽可能保持稳定，库区入口处要求设置缓冲间，作为库区内外的过渡和分隔。在国内已建成的档案馆实例中，围绕库房区有设置封闭外廊或环廊的做法。凡经过封闭外廊或环廊进入库房，其目的也是为了在库区内外起缓冲和分隔的作用，以求有利于保持库区温湿度的稳定。所以，此种做法应同等视为缓冲间，可不要求另设。

在一些馆库设计中，由于不适当地在封闭外廊或环廊上采用了大面积玻璃，廊内温湿度明显的随室外气候条件起伏波动，不能很好起到缓冲和分隔的作用。如有的档案馆，由于南向、西向日照强烈，形成温室效应，大片玻璃吸收后的辐射反而使廊内形成了高温，其效果适得其反。

单设过渡间的面积，要能使运送档案的小车转弯活动。当设专用封闭外廊时，也可代替作为过渡间使用。

4.2.5  此条是防止库区外使用水消防等出现有明水时，避免明水流入库区内。所以库区或库房的地面都应比库区外或库房外的地面高出20mm。为防止万一有明水入库的情况，应在库内设置泄水孔和泄水管道。向外排水，以保库内的安全。

4.2.6  为了安全抢救档案和人员撤出，本条做此规定。因为发生事故一般都是由一端开始，所以有两个出入口是安全的。

库房采用串通间或套房易出现与楼梯、电梯的距离超过30m的安全距离，且不易形成防火分区。

4.2.7  一些档案馆在档案库房设计时，由于没有考虑到今后档案装具的安装以及设备安装的因素，层高过低，在实际使用中造成库房净高不足，主要集中表现在两方面：一是空调、通风管道的底端与档案装具顶端重合；二是自动灭火系统如细水雾灭火系统需要一定的喷射高度，故只能降低档案装具的层数，牺牲档案的装载量，影响了库房的使用效率。

根据密集架相关标准的规定和我们调研的结果，局部净高2.6米可以满足使用要求。

4.2.8  本条规定便于装具合理布置，且合理利用自然光以及便于通风换气。

4.2.9  本条规定了档案装具的排列尺寸，便于合理排列装具，且方便档案人员的工作。

4.2.10  《归档文件整理规则》于2001年1月1日发布实施。其中明确规定归档文件以件为单位，因此本条所述的档案存储量均以延长米为计量单位。

本条所述的档案单位存储量均为通过调研和测算结果的综合值并加入了一定的保险系数，且均为低限。以密集架为例测算如下：

1. 考虑到由于库房净高不足的原因，以密集架5层计算；

2. 每节密集架占地面积约为0.5平方米，每个隔板净储存长度约为0.8米，单层双面储存长度约为1.6米：

3. 通过调研和测算，密集架占地面积与库房使用面积的比例系数基本在0.5—0.7之间，取低限0.5；

4. 由于档案存储实际中很难达到100%满载，故取保险系数0.9；

5. 计算：

1.6 × 5 / 0.5  × 0.5 × 0.9 = 7.2延长米/平方米（每平方米（使用面积）存贮档案长度）

五节柜和双面档案架可根据同样方法进行测算。

4.2.11  采用普遍5节箱（柜）的荷载是根据以往的使用经验，并参照了图书馆书库荷载而制定。

采用密集架是以中央档案馆、中国第一历史档案馆、北京市档案馆等各种档案装满后实际称量，测算而得的。称量中最重的达980Kg，轻的也达450~500Kg，一般平均在600~800Kg，取高值附加20%而定出12KN/m2。在各地档案部门中曾经出现五节柜改成密集架装载时，由于原楼板荷载不足造成楼板出现裂缝的危险情况。

4.2.12  要符合现行防火规范要求。

4.2.13  为了横向运送档案小推车行进方便。

4.2.14  母片是除档案原件外最原始的复制件，要加强管理。

4.2.15  以保证珍贵档案的安全和有良好的环境条件而设计的珍贵库房。

## 4.3  对外服务用房

4.3.1  对外服务用房是档案馆建筑中开展档案工作、对外服务的场所。本条介绍了其房间组成及设置原则。

4.3.2  是根据档案馆阅览室的实际现场调查和征求管理人员的意见而制定的。同时参照了图书馆建筑要求提出的。

普通阅览室每阅览座位使用面积指标，是参考了国际标准每座位5m2，根据中国人体型略小而取得最低面积。

    - 这是根据缩微阅览室都是借助缩微阅读机而利用的实际情况而制定的。

## 4.4  档案业务和技术用房

4.4.1  技术业务用房是档案馆建筑中有关档案的整编、修复、复制等部分。本条介绍了其房间组成及设置原则。

4.4.2  本条依据安全和防火要求规定了中心控制室的设置要求。

4.4.3  本条明确了接收档案用房的组成。

4.4.4  本条规定了消毒室的设置要求。

入库文件需经消毒后方能入库。由于选用的消毒剂多为有毒物品，所以要求房门密闭，以免有毒气体四溢。消毒后的废物应通过直通屋面外的专用竖井排放。为了不影响周围环境，废气应符合环境保护规定的标准。

4.4.5  本条明确了整理编目用房的组成，并依工作特点而制定出每工作人员最低使用面积，以保证工作顺利进行。

4.4.6  本条明确了保护技术用房的组成。

4.4.7  根据裱糊修复室的工作要求制定。因室内必须有电源、水源和通风等设备，所以特别提出要符合安全和防火规范的要求。

4.4.8  结合国内已建的档案馆实例，本条提出装订室的使用面积指标。

每个工作人员使用面积指标是考虑了设有大型工作台外，尚需设置一定数量的柜架。

4.4.9  本条明确了翻拍洗印用房的组成。

4.4.10  本条明确了缩微技术用房的组成，并根据实际的工作需要提出相应的要求。

4.4.11  本条明确了音像档案技术用房的组成。

4.4.12  本条根据实际工作的需要，明确了信息化技术用房的组成。

4.4.13  服务器机房已经成为档案信息的一个重要存储场所，其设计要求如安全、温湿度等应严格按照《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）执行。

## 4.5  办公室和附属用房

4.5.1  本条明确了办公室用房应根据《办公建筑设计规范》JGJ67的规定设置。

4.5.2  本条介绍了附属用房的房间组成。有关房间的设置可结合需要确定。

# 档案防护设计

## 5.1  基本要求

5.1.1  从档案馆建筑上要尽量减少外部环境各种因素对档案的影响和损坏，保证档案的安全。

5.1.2  对档案的重要性和载体的不同，应满足各自的要求，对其他各项防护措施要分别设定，不能一刀切。

5.1.3  非纸质载体的档案材料保管库要根据各自载体材料的理化性质特殊要求设计适宜于载体保管的库房条件。

## 5.2  温湿度要求

5.2.1  档案馆是永久保管档案的基地，档案馆建筑是档案馆工作的基础。为有利于档案的长久保存和建筑档案馆舍时有所遵循，特制定本规定。

本规定适用于各级综合档案馆。其他专业、专门档案馆除专业的特殊要求外，应依照执行。

在选定温、湿度后，每昼夜波动幅度要求温度不大于2℃、相对湿度不大5% 。

表5.2.1—1  纸质档案库房的温湿度要求

|  | 范围 | 冬 季 | 夏 季 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度 | 14℃～24℃ | ≥14℃ | ≤24℃ |
| 相 对 湿 度 | 45%～60% | ≥45% | ≤60% |

1.  制定原则：

1) 有利档案制成材料的保存。

2) 尽可能限制档案霉腐菌的生长繁殖。

3) 参考设备和专用房间的特殊要求。

4) 考虑国民经济条件的可行性。

5) 根据我国地理位置和气候条件。

2. 参考依据：

1) 现行测定纸张物理强度的标准温度为20±2℃, 相对湿度为50%~60%  。

2) 参考了有关档案制成材料测定的标准湿度。如：双面复写纸标准中规定（GB2801~81）复写次数，正反色差测定的打印温度为25±1℃  ；又如：兰黑墨水标准中（QB551~81）储存温度为2~37℃ 。

3) 霉腐菌的最适宜温度范围为25~37℃ ，最低相对湿度要求（见表5.2.1—2）。

表5.2.1—2  最低相对湿度要求

| 霉菌名称 | 相对湿度 |
| --- | --- |
| 青霉（Ponicillium specos） | 80%~90% |
| 刺状毛霉（Mucor spinosa） | 93% |
| 黑曲霉（Aspergillus niger） | 88% |
| 灰绿曲霉（Aspergillus glaucor） | 73% |
| 耐汗真菌（Saccharomyces） | 60% |
| 黄曲霉（Aspergillus plarus） | 90% |

4) 尽量避开档案害虫最适温区的中心区。 8~40℃ 是昆虫维持生命的有效温区。8~15℃ 是昆虫生长发育的起点。22~32℃  是昆虫的最适温区。35~45℃  是昆虫的最高有效温区。当然每一个虫种又有它自己生存和适宜的温区，现再举几种档案害虫的例子。

表5.2.1—3  几种档案害虫维持生命温度表

| 害虫名称 | 最低温度(℃) | 最适温度(℃) | 最高温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 书虱 | 0 ~ 3 | 25 | 32 |
| 花斑皮蠹 | 0 | 30 ~ 35 | 40 ~ 47 |
| 谷蠹 | 3 ~ 5 | 34 | 40.5 ~ 54.4 |
| 药材甲 | 0 ~ -10 | 24 ~ 30 | 31 ~ 37 |
| 裸蛛甲 | 0 ~ -10 | 25 | 32 |
| 黄蛛甲 | 0 ~ -10 | 20 ~ 25 | 27 ~32 |

5）参考国外部分国家的档案馆温湿度管理现行规定（见表5.2.1—4）。

表5.2.1—4  国外一些档案馆温湿度表

| 国名及馆名 | 温度 (℃) | 相对湿度 |
| --- | --- | --- |
| 法国国家档案馆 | 20 ~24 | 50% ~ 55% |
| 美国国家档案馆 | 20 ~ 24 | 40%~ 54% |
| 美国家谱档案馆 | 15 ~ 24 | 50%~ 60% |
| 英国丘园档案馆 | 15 ~ 25 | 50% ~ 60% |
| 马来西亚 | 21 ~ 24 | 50% ~ 65% |
| 加拿大 | 17 | 50% ~ 55% |
| 联合国档案馆 | 20 ~ 24 | 46% ~ 54% |
| 日本 | 22 | 55% |
| 新加坡 | 21 ~ 24 | 50% ~ 65% |
| 巴哈马 | 18 | 59% |
| 苏联 | 14 ~ 18 | 50% ~ 65% |
| 联邦德国档案馆 | 18 ±1 | 50%±5% |

3. 几点说明：

1) 库房温、湿度，根据节约能源的原则，在不同季节可选用14~24℃范围内的某一适当温度。

2) 地下库温度可不受规定的限制。

3) 办公及其他辅助用房不做规定。

5.2.2  根据档案的珍贵性和重要性设立的珍藏库以及根据档案载体材料的特殊性质设立的胶片库、磁带库，为了最大限度保证安全需要按照不同的档案保管条件分类集中保管。

5.2.3  对各类档案库房的每日温湿度波动幅度作出规定，以利于库房环境的稳定。

5.2.4  根据实际工作需要制定其他基本用房的温湿度要求。

## 5.3  围护结构要求

5.3.1  我国幅员广阔，各地气候条件不同，除参照当地传统习惯做法，为保证温湿度标准，对库房的外围结构应通过热工计算确定其构造作法和具体尺寸。在多雨地区还要考虑防止雨水渗透外墙。如南方地区多采用240mm厚外墙，内外多有通缝，应采取适当的防渗措施。

5.3.2  为保证库房最低使用要求，屋顶必须防漏。炎热地区还要注意屋顶的防晒隔热；寒冷地区还要注意屋顶的防寒保温。

从调查国内一些实例来看，大部分最高一层的库房，在炎热地区其温度总要高于或在寒冷地区则总要低于其他层库房。

在炎热地区采用架空隔热屋面时，应注意保持架空层内通风流畅，以达到散热降温的目的。有些馆库屋顶四周设了封闭的女儿墙，又无其他相应的通风措施，结果使架空层密不透风，效果不佳。其他如四川省结合地区特点，在平屋顶上架设小青瓦坡屋面的作法，虽有利于防雨隔热，但坡屋面如采用木结构，则降低其耐火等级。

5.3.3  对门窗要求：

考虑库区防火，要求缓冲间采用防火门。为维护库房内温湿度稳定，库房门应采用保温门。

由于潮湿空气下沉，采用高窗时，通风换气不利，应在高窗下面增设通风口，通风口要注意架设金属网和有密闭措施的保温小门。底层还要增设铁栅防护。

5.3.4  为保持库内温湿度的稳定，对外墙上开窗面积提出要求加以限制，主要是防止采用过大或过多的玻璃面积。实践证明，开窗过大或过多时，弊端较多。诸如：受室外气候条件影响库内的温湿度易于上下波动；增大紫外线照射面；缝隙不严、密闭性差时，不利于防尘和防虫等。

在国内调查中，发现有不少馆库由于采用大面积玻璃窗形式，最后造成不良后果。同时也给改善库房的使用条件增加了很多不应有的困难。当然，造成这个问题不仅有设计人员不合理地套用某种建筑形式的因素，据反映更多的是由于一些地方上的领导同志不喜欢开小窗，加上，档案馆大多选建于领导机关的大院中，这个问题就更有其普遍性了。

## 5.4  防潮和防水

5.4.1  防止馆区内积水。

5.4.2  为保证底层库房的使用，地面必须防潮。炎热高温地区尽量避免地面结露和凝结水。寒冷采暖地区地面要设置保温层。

5.4.3  为了更好地控制库房的湿度，各类档案库房均应做好防潮、防水；无地下室的首层库房、地下库房由于受到地下水的影响，库内湿度不易控制，必须采取防潮、防水措施；珍藏库由于其内存档案的特殊性，更应采取防潮、防水措施以利于珍贵档案的保存。本条还对屋面防水等级和地下防水等级进行了规定。

## 5.5  防日光直射和紫外线照射

5.5.1  避免阳光直射和减少人工光源中紫外线对档案的影响。光特别是太阳光对于档案纸张和某些字迹有很大的破坏作用。有资料介绍，光波短于486nm的光线即可以断裂C---C键，短于358nm的光线（紫外线）即可断裂有机物分子的线性饱和链。

5.5.2  选用灯具时，应有防紫外线的措施，避免紫外线对档案造成危害。实际上，档案在展出或阅览时，暴露在日光或灯光下的时间更长，更应采取保护措施。

## 5.6  防尘和防污染

5.6.1  灰尘也是空气中的一种有害杂质。它与有害气体不同的是以固体状态存在。空气中灰尘的多少与环境条件有很大关系，一般城市中的灰尘较多，特别是工矿区、住宅区和繁华的中心区。

灰尘一般都能吸收空气中的化学杂质而带有酸、碱性。有些灰尘本身就带有酸碱性。因此，灰尘落在档案上，就会给档案带来酸或碱，从而对纸张和字迹起到破坏作用，档库房潮湿，纸张含水量大时更甚。

5.6.2  5.6.3  5.6.4  此三条都是为了使档案和技术处理过程减少尘雾的影响，并避免工作间起尘。从防尘和便于维护库内的洁净条件考虑，要求地面应耐磨、不起灰尘，并便于清扫。有些已建的馆库采用了一般的水泥面层，施工质量又不太好，结果露砂起灰，效果不佳，往往还要返工。同样从防尘和便于维护库内的洁净条件，要求内粉刷面层光洁、不起灰尘和便于清扫。从调查中了解到若采用涂料或无光油漆时，可考虑添加防霉剂。

## 5.7  有害生物防治

5.7.1   5.7.2   5.7.4  防鼠以及有害昆虫的要求。

5.7.3  一方面档案资料长期大量封闭的储存环境，易遭到细菌霉菌等微生物污染及有害昆虫的侵袭。另一方面大量新进馆的档案资料由于来源不同情况复杂，为了防范新进馆的档案进馆后对其他档案的影响，为了保证库房内所存档案的健康安全，为了保护档案人员的身体健康，需要设置消毒室或消毒设施对档案进行预防消毒。

5.8  安全防范

5.8.1  设置必要的防盗设施。

5.8.2  档案馆的安全应该充分吸收现代的先进安全防范技术。

5.8.3  档案馆是重要的电子档案保管场所和利用场所应满足安全屏蔽要求，保障重要电子档案保密安全。

# 6  防火设计

6.0.1  档案馆作为重要的文化设施，在当地和本部门都是防火重点单位，必须按防火规范设计。

6.0.2  防火等级的具体要求，目的是若有火情也尽量限制使之不扩大损失范围。

6.0.3  本条根据档案库房的重要性，并参考防火规范以及图书馆等行业的建筑设计规范，对库房的防火分区进行了规定。

6.0.4  根据特藏库内保存档案的重要性，特别提出单独设立防火分区。

6.0.5  根据防火规范中的规定以及档案馆用房的特殊性和重要性作出的相应规定。

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045中规定：建筑高度超过50米的建筑物为一类建筑。建筑高度低于100米的一类高层档案楼的档案库、阅览室、办公室均应设火灾自动报警系统。考虑到乙级档案馆中一些规模较大的地市级档案馆的建筑高度可能超过50米。为了符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定，本条提出乙级档案馆中的一类高层档案馆建筑应设置火灾自动报警设施。

6.06  根据档案保护的重要性、安全性，消防系统需要选择环保、成熟的技术产品。

细水雾灭火系统在社会各界应用范围不断拓展，在档案部门的应用实例不断增多，且我国全国性的国家标准也基本制定完成，故细水雾灭火系统的应用前景是可以期待的。从环保性能和资源利用的角度考虑，细水雾灭火系统是其他灭火系统无法比拟的。由于水细雾系统对水颗粒的粒径要求比较严格，对喷嘴和作为灭火剂的水质均要求绝对稳定，给推广使用带来一定的难度，但这并不影响细水雾灭火系统成为今后灭火系统的重要发展方向。
6.0.7  减少火患的危险，防止火灾的发生。

6.0.8、6.0.9、6.0.10   便于人员的及时疏散和防止火势蔓延。

6.0.11  按照有关消防条文执行。

# 7  建筑设备

## 7.1  给水排水

7.1.1  7.1.2  7.1.3  主要是防潮、防水要求，避免给排水管道漏水或潮湿影响库房安全使用。

7.1.4  防止污水排放造成环境污染。

## 7.2  采暖通风和空气调节

7.2.1  档案界一般公认档案库房的适宜温度为14~18℃。相对湿度为50% ~ 60%，这样的温湿度条件对保管和延长档案文件的寿命是有利的。但从国内已建馆库的实例调查看，很少有能达到这个要求的。再结合我国的经济条件考虑，短期之内也很难普遍达到这个标准。所以，与其定下来一个长期达不到的标准，不如从实际出发，为满足基本需要适当放宽要求。

结合我国一些高温高湿地区馆库的长期使用经验分析，空气相对湿度的增大较之温度增高对微生物繁殖生长条件影响大。同时，从实践看，控制相对湿度也比降低温度简便易行，一般地、县级馆库稍加努力即可实现。

所以，我们认为：首先要严格控制相对湿度小于60%。从一些资料证明这个条件下大多数的霉菌都停止发育；再之，这个条件也满足了保持纸张的正常含水率5% ~ 10%d的要求。

7.2.2  有条件的地方应采取电热或热空气给库房采暖。必要时采用水、汽为热媒的采暖系统时，应采取有效措施，严防漏水、漏气，为防万一有漏水现象，库内应设置地漏和下水管道，保证库内不能积水。

7.2.3  使用通风和空调等机器设备时，管道系统和库房的门窗都应有良好气密性，通风窗洞口与室外应有密闭措施。过去有的馆的管理人员讲：我们馆不到100 m2的库房，每天去湿机除水近10kg，停机后一个多小时相对湿度又回到原来的状况。检查发现通风窗与墙体间有近2cm的缝隙。也就是说使用设备库房就必须密闭，否则起不到应有的作用。

7.2.4  空调设备应有专用的机房。空调器可以直接放在库内。

7.2.5  母片库环境条件要求比较高，温度、湿度值都低，使用集中空调的馆是达不到要求的，所以必须有独立的空调系统，才能保持母片需要的温湿度要求。

7.2.6  因消毒处理对象不同，所用的方法和药物也有所不同，但都必须有控制阀门的排风管道。

## 7.3  电  气

7.3.1  从建筑专业角度档案馆分为档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公室和附属用房几个部分。每个部分的供电等级是有区别的，重要部分的用房供电等级就应高，一般的用房供电等级低，这样做一方面保证档案的收藏和安全，一方面降低投资成本和建成后的运营成本。自备电源的设置是为了抵抗来自大自然的灾害。

7.3.2  库房电源保护和控制设备要求设于库外是考虑库内无工作人员时，从库外切断电源，防止因电气设备线路长期带电而引起事故。

7.3.3  档案库房供电导线采用铜芯导线是考虑铝芯导线在接头处接触电阻大，长期用电会因接触不良而引起火花，导致火灾危险。

7.3.4  配电电线不外露，保证安全。

7.3.5  安全要求。

7.3.6  依据照明设计要求，保证工作有良好照明环境。

7.3.7  本表照度标准值除档案库外参照最新国家照度标准进行了修订。档案库房的照度“离地垂直面0.25m不低于50Lx”陈述如下：在库房离地垂直面0.25m处，档案人员在照度不低于50Lx的情况下，可以看清档案卷盒立面上的标题文字，便于存取档案。在我们调研过程中，多次利用高精度照度计进行过实际测量，在50Lx的条件下，可以满足使用要求。在设计中可以根据本馆实际情况，允许适当提高。

7.3.8  随着极端气候发生频率的增加以及档案馆现代化设备配置完善，雷害对建筑设备及生命财产的危害也呈逐年上升的趋势，根据档案馆等级采取相应的防雷措施，将有效的保护档案馆的安全。

7.3.9  根据档案信息化和办公自动化的建设需要，满足安全、保密、美观、整洁等要求的综合布线、预留接口以及通讯与计算机网络设施在项目实施前就要考虑设计，避免项目建成后反复的改造施工影响工作的正常开展。